## gG
EX:področje |  |  | TT sistem |  |  | TN sistem
Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke | Nazivni tok nadtokovne zaščite | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite | Maksim. dopustna upornost okvarne zanke
In | Ia | Zs | In | Ia | Zs | In | Ia | Zs | In | Ia | Zs
čas izklopa < 0,1s |  |  | čas izklopa < 0,2s |  |  | čas izklopa < 0,4s |  |  | čas izklopa < 5s
(A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W) | (A) | (A) | (W)
2 | 22.3 | 10.3139 | 2 | 19 | 12.1053 | 2 | 16 | 14.3 | 2 | 9.2 | 25
4 | 46.4 | 4.9569 | 4 | 39 | 5.8974 | 4 | 32 | 7.1 | 4 | 18.5 | 12.4
6 | 70 | 3.2857 | 6 | 57 | 4.0351 | 6 | 47 | 4.8 | 6 | 28 | 8.2
10 | 115.3 | 1.9948 | 10 | 97 | 2.3711 | 10 | 82 | 2.8 | 10 | 48 | 4.7
16 | 150.8 | 1.5252 | 16 | 135 | 1.7037 | 16 | 110 | 2 | 16 | 68 | 3.3
20 | 204.2 | 1.1263 | 20 | 175 | 1.3143 | 20 | 150 | 1.5 | 20 | 85 | 2.7
25 | 257.5 | 0.8932 | 25 | 220 | 1.0455 | 25 | 190 | 1.2 | 25 | 110 | 2
32 | 330 | 0.69697 | 32 | 315 | 0.73016 | 32 | 275 | 0.8 | 32 | 160 | 1.4
35 | 453.2 | 0.5075 | 35 | 350 | 0.65714 | 35 | 301 | 0.7 | 35 | 175 | 1.3
40 | 520 | 0.44231 | 40 | 380 | 0.60526 | 40 | 320 | 0.71875 | 40 | 190 | 1.2105
50 | 640 | 0.35938 | 50 | 550 | 0.41818 | 50 | 470 | 0.48936 | 50 | 265 | 0.86792
63 | 821.7 | 0.27991 | 63 | 675 | 0.34074 | 63 | 550 | 0.41818 | 63 | 325 | 0.70769
80 | 1133.1 | 0.20298 | 80 | 970 | 0.23711 | 80 | 840 | 0.27381 | 80 | 450 | 0.51111
100 | 1429 | 0.16095 | 100 | 1200 | 0.19167 | 100 | 1020 | 0.22549 | 100 | 580 | 0.39655
125 | 2006 | 0.11466 | 125 | 1700 | 0.13529 | 125 | 1500 | 0.15333 | 125 | 750 | 0.30667
160 | 2485.1 | 0.092552 | 160 | 2100 | 0.10952 | 160 | 1700 | 0.13529 | 160 | 950 | 0.24211
200 | 3488.5 | 0.065931 | 200 | 3000 | 0.076667 | 200 | 2600 | 0.088462 | 200 | 1350 | 0.17037
224 |  |  | 224 |  |  | 224 |  |  | 224 | 1250 | 0.184
250 | 4399.6 | 0.052277 | 250 | 3600 | 0.063889 | 250 | 3000 | 0.076667 | 250 | 1600 | 0.14375
315 | 6066.6 | 0.037913 | 315 | 4950 | 0.046465 | 315 | 4100 | 0.056098 | 315 | 2250 | 0.10222
355 |  |  | 355 |  |  | 355 |  |  | 355 | 2556 | 0.089984
400 | 7929.1 | 0.029007 | 400 | 6500 | 0.035385 | 400 | 5500 | 0.041818 | 400 | 2800 | 0.082143
500 | 10933.5 | 0.021036 | 500 | 8800 | 0.026136 | 500 | 7150 | 0.032168 | 500 | 3800 | 0.060526
560 | 12430 | 0.018504 | 560 | 10300 | 0.02233 | 560 | 8960 | 0.02567 | 560 | 4370 | 0.052632
630 | 14037.4 | 0.016385 | 630 | 11600 | 0.019828 | 630 | 9500 | 0.024211 | 630 | 5100 | 0.045098
|  |  | 710 | 14341.3 | 0.016038 | 710 | 11996.9 | 0.019172 | 710 | 6423.2 | 0.035808
|  |  | 800 | 16192.1 | 0.014204 | 800 | 13545.1 | 0.01698 | 800 | 7252.1 | 0.031715
|  |  | 1000 | 19356.3 | 0.011882 | 1000 | 16192.1 | 0.014204 | 1000 | 9146.2 | 0.025147
|  |  | 1250 | 29182.1 | 0.0078815 | 1250 | 24411.6 | 0.0094218 | 1250 | 13070.1 | 0.017597

## BCD
| Inst.odklopnik-B |  | Inst.odklopnik-C |  | Inst.odklopnik-D |  | K
| Faktor K = 5.In |  | Faktor K = 10.In |  | Faktor K = 20.In
Nazivni tok nadtokovne zaščite-In | Min.tok za delovanje nadt.zaščite | Max.dopustna impedanca okvarne zanke-Zs | Min.tok za delovanje nadt.zaščite | Max.dopustna impedanca okvarne zanke-Zs | Min.tok za delovanje nadt.zaščite | Max.dopustna impedanca okvarne zanke-Zs
(A) | (A) | (W) | (A) | (W) | (A) | (W) | (A) | (A)
2 | 10 | 23 | 20 | 11.5 | 40 | 5.7 | 0.5 | 9.4
4 | 20 | 11.5 | 40 | 5.7 | 80 | 2.8 | 1 | 18.8
6 | 30 | 7.6 | 60 | 3.8 | 120 | 1.9 | 1.6 | 30
8 | 40 | 5.7 | 80 | 2.8 | 160 | 1.4 | 2 | 37.5
10 | 50 | 4.6 | 100 | 2.3 | 200 | 1.1 | 4 | 75
16 | 80 | 2.8 | 160 | 1.4 | 320 | 0.7 | 6 | 112.5
20 | 100 | 2.3 | 200 | 1.1 | 400 | 0.5 | 10 | 187.5
25 | 125 | 1.8 | 250 | 0.9 | 500 | 0.4 | 13 | 243.8
32 | 160 | 1.4 | 320 | 0.7 | 640 | 0.3 | 15 | 281.3
40 | 200 | 1.15 | 400 | 0.57 | 800 | 0.28 | 16 | 300
50 | 250 | 0.92 | 500 | 0.46 | 1000 | 0.23 | 20 | 375
63 | 315 | 0.73 | 630 | 0.36 | 1260 | 0.18 | 25 | 468.8
[7 empty] | 32 | 600

## NV
Nazivni tok nadtokovne zaščite-Glavne varovalke stroja (NV-gG/gL) | Minimalni tok za delovanje nadtokovne zaščite (talijivi vložek-NV/gG/gL) | Dopustna Upornost zaščitnega tokokroga-DIP/GIP
In | Ia | RPE
čas izklopa < 5s
(A) | (A) | (W)
2 | 9.2 | 5.4348
4 | 18.5 | 2.7027
6 | 28 | 1.7857
10 | 48 | 1.0417
16 | 68 | 0.73529
20 | 85 | 0.58824
25 | 110 | 0.45455
32 | 160 | 0.3125
35 | 175 | 0.28571
40 | 190 | 0.26316
50 | 265 | 0.18868
63 | 325 | 0.15385
80 | 450 | 0.11111
100 | 580 | 0.086207
125 | 750 | 0.066667
160 | 950 | 0.052632
200 | 1350 | 0.037037
224 | 1250 | 0.04
250 | 1600 | 0.03125
315 | 2250 | 0.022222
355 | 2556 | 0.019562
400 | 2800 | 0.017857
500 | 3800 | 0.013158
560 | 4370 | 0.011442
630 | 5100 | 0.0098039
710 | 6423.2 | 0.0077843
800 | 7252.1 | 0.0068946
1000 | 9146.2 | 0.0054668
1250 | 13070.1 | 0.0038255

## ZLOOP
1 Najvišja impedanca napajalnega vira do zaščitne naprave | 2 Najmanjši prerez | 3 Najvišja nazivna zmogljivost ali nastavitev zaščitne naprave IN | 4 Odklopni čas varovalke 5 s | 5 Odklopni čas varovalk 0,4 s | 6 Miniaturni odklopnik e tipa B Ia = 5 × IN | 7 Miniaturni odklopnik tipa C Ia = 10 × IN | 8 Miniaturni odklopnik tipa D Ia = 20 × IN | 9 Nastavljiv odklopnik Ia = 8 × IN
500 | 1,5 | 16 | 97 | 53 | 76 | 30 | 7 | 31
500 | 2,5 | 20 | 115 | 57 | 94 | 34 | 3 | 36
500 | 4,0 | 25 | 135 | 66 | 114 | 35 | X | 38
400 | 6,0 | 32 | 145 | 59 | 133 | 40 | X | 42
300 | 10 | 50 | 125 | 41 | 132 | 33 | X | 37
200 | 16 | 63 | 175 | 73 | 179 | 55 | X | 61
200 | 25/16 | 80 | 133 | X | X | X | X | 38
100 | 35/16 | 100 | 136 | X | X | X | X | 73
100 | 50/25 | 125 | 141 | X | X | X | X | 66
100 | 70/35 | 160 | 138 | X | X | X | X | 46
50 | 95/50 | 200 | 152 | X | X | X | X | 98
50 | 120/70 | 250 | 157 | X | X | X | X | 79